## 使い方
年最高外気温度の極値統計解析（再現期間100年） ― 使い方 ―
| 目的 | 気象庁が公開している「年最高気温」の観測記録に極値統計（ワイブル分布）をあてはめ、再現期間 100 年に相当する年最高外気温度（100年に1回程度の確率で起こる猛暑の気温）を求めます。空調負荷計算・設備機器の耐熱設計・屋外構造物の温度応力検討などの設計用外気温度の設定に使います。
| 使う順序 | ① 「データ入力」シートに 年 と 年最高気温(℃) を貼り付ける ② 「結果」シートの上部に 再現期間100年の年最高外気温度 が表示される ③ 「極値統計計算」シートで分布パラメータ・相関係数（あてはまりの良さ）を確認する ※ 数式はすべて生きています。データを入れ替えれば自動的に再計算されます。
| 気象庁データの取り方 | 【方法A：過去の気象データ検索（年ごとの値）】 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php → 地点を選ぶ → 「年ごとの値を表示」 → 表の『最高気温(℃)／最高』の列が年最高気温です。 【方法B：過去の気象データ・ダウンロード（CSV）】 https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php → 地点を選ぶ → 項目を選ぶ →『年別値』→『最高気温の最高』→ CSVをダウンロード → CSV は Shift_JIS。Excelで開き、年 と 気温 の2列を「データ入力」に貼り付け。 ※ CSVには品質情報（均質番号・現象なし情報）の列が付きます。値が不完全な年は除いてください。
| 計算方法（本ブックの中身） | ① 標本を降順に並べ、順位 m を付ける（m=1 が最大値） ② 非超過確率 F をワイブルのプロッティング・ポジション F = 1 − m/(n+1) で与える （再現期間は T = 1/(1−F) = (n+1)/m） ③ ワイブル分布（第III種極値分布・上限型）を最小二乗であてはめる F(x) = exp[ −((ω−x)/a)^k ] x ≦ ω ln(−ln F) = k·ln(ω−x) − k·ln a … ω を仮定すると直線になる → ω を2段階のグリッド探索で振り、相関係数 r が最大になる ω を採用 → 傾き k（形状）と切片から a（尺度）を決定 ④ 再現期間 T の値： x(T) = ω − a·[ −ln(1 − 1/T) ]^(1/k) ⑤ 検証用に グンベル分布（第I種極値分布）も併記 F(x)=exp[−exp(−(x−β)/α)] x(T) = β + α·[ −ln(−ln(1−1/T)) ]
| なぜワイブル（第III種）か | 気温には物理的な上限が存在すると考えられるため、上に有界な第III種極値分布（逆ワイブル分布）は年最高気温に適した形をしています。 形状母数 k が大きく、ω が標本最大値からかけ離れて大きくなる場合、分布はグンベル分布（k→∞ の極限）に漸近しています。その場合はグンベルの値を採用してください。「極値統計計算」シートに自動判定を表示します。
| 結果を使うときの注意 | ・標本数 n：n≧30、できれば n≧50 を推奨します。n が小さいまま 100 年を外挿すると誤差が大きくなります（「結果」シートに 95%信頼区間の目安を表示）。 ・温暖化トレンド：極値統計は「母集団が変わらない（定常）」ことを前提にします。昇温トレンドがある地点では過去の長期データをそのまま使うと過小評価になります。直近30〜50年に期間を絞る、あるいはトレンド補正した値を入力してください。（「データ入力」シートに経年変化グラフと回帰トレンドを表示します） ・観測所の移転・周辺環境の変化（都市化・ヒートアイランド）があると系列が不連続になります。気象庁の観測所メタデータで移転履歴を確認してください。 ・ここで求まるのは「観測露場の気温」です。建物周辺の実効的な外気温は日射・輻射・排熱の影響で数℃高くなることがあります。設計値には別途割増しを検討してください。 ・空調設計では TAC 温度（超過確率を許容する設計外気温）など別の考え方もあります。用途に応じて使い分けてください。
| シート構成 | 使い方 … このシート データ入力 … 年 と 年最高気温を入れる（黄色いセルが入力欄） 極値統計計算 … 順位統計・確率プロット・ω探索・分布母数の算出（通常は触らない） 結果 … 再現期間表・確率プロット・再現期間曲線 サンプルデータ… 動作確認用のダミー標本の控え（実測値ではありません）
| 記号 | n：標本数（年数） m：降順順位 x(m)：m番目に大きい年最高気温 F：非超過確率 T：再現期間(年) ω：上限母数(℃) a：尺度母数(℃) k：形状母数 α：グンベル尺度母数(℃) β：グンベル位置母数(℃) r：確率プロット上の相関係数
| 重要 | 出荷時の「データ入力」シートには動作確認用のダミー値が入っています。気象庁の実測値に必ず置き換えてください。ダミーのままの結果は設計に使えません。

## データ入力
データ入力 ― 気象庁の年最高気温を貼り付けてください ―
⚠ 現在入っている値は動作確認用のダミーです。気象庁の実測値に置き換えてください（黄色いセルが入力欄）。行が足りない場合は 211 行目までのどこかに追記してください。
標本統計量（自動計算）
観測地点名 | （ダミー）東京 相当 |  | 平均 (℃) | 35.132
観測所番号 | （ダミー）47662 相当 |  | 標準偏差 (℃) | 1.5037
データ出典 | ※ダミーデータ／実データは気象庁 過去の気象データ検索に置換 |  | 最大 (℃) | 39.4
統計期間 | 1950 〜 2024 （75年間） |  | 最大値の年 | 1983
標本数 n | 75 | ← 年最高気温が入力されている年数（自動） | 最小 (℃) | 32.4
標本数の判定 | ◎ n≧50：良好 |  | トレンド (℃/年) | 0.028154
|  |  | 100年あたり (℃) | 2.8154
年 | 年最高気温 (℃) | 備考 |  |  | ※ グラフの縦軸が 0 から始まる場合は、縦軸を右クリック →［軸の書式設定］で最小値を調整してください。
1950 | 36 | ダミー
1951 | 33.3
1952 | 33
1953 | 34.7
1954 | 34.9
1955 | 34.4
1956 | 35.6
1957 | 32.7
1958 | 33.2
1959 | 33
1960 | 35
1961 | 35.5
1962 | 33.8
1963 | 32.9
1964 | 35.3
1965 | 33.5
1966 | 33.1
1967 | 33.6
1968 | 33.5
1969 | 34.2
1970 | 35.7
1971 | 35.1
1972 | 36.9
1973 | 34.9
1974 | 34.7
1975 | 33.4
1976 | 35
1977 | 34.9
1978 | 38.5
1979 | 32.4
1980 | 34.2
1981 | 35.3
1982 | 33.9
1983 | 39.4
1984 | 33.8
1985 | 34.6
1986 | 34.8
1987 | 34.2
1988 | 37.6
1989 | 34.7
1990 | 35.5
1991 | 35.2
1992 | 36.8
1993 | 36.8
1994 | 36.3
1995 | 35.5
1996 | 33.1
1997 | 36.4
1998 | 36.1
1999 | 36.1
2000 | 35.1
2001 | 35.3
2002 | 34.2
2003 | 36.5
2004 | 34.3
2005 | 37.2
2006 | 35.8
2007 | 35
2008 | 36.9
2009 | 39.1
2010 | 34.7
2011 | 34.4
2012 | 34
2013 | 36.2
2014 | 36
2015 | 34.6
2016 | 33.6
2017 | 34.6
2018 | 34.9
2019 | 35.9
2020 | 35.6
2021 | 36.9
2022 | 35.3
2023 | 37.5
2024 | 38.3
Note on E10: 回帰直線の傾き×100年。値が大きい（おおむね +1℃/100年 以上）場合、母集団が定常でない可能性があります。期間を直近30〜50年に絞ることを検討してください。

## 極値統計計算
極値統計計算（順位統計・確率プロット・分布母数の推定）
このシートは自動計算です。通常は編集しないでください。灰色の列（T〜AD）は上限母数 ω を探索するための作業領域です。
【順位統計表】降順に並べ替え、ワイブルのプロッティング・ポジションを与える | [9 empty] | 【1】グンベル分布（第I種極値分布）― 確率プロット最小二乗法 |  | 【ω グリッド探索の設定】 |  | 【第1段】粗い探索 |  |  |  |  | 【第2段】細かい探索 |  |  |  |  | 【適合曲線の描画用】
[10 empty] | x = β + α·u u = −ln(−ln F) |  | 第1段 刻み Δ1 (℃) | 0.5
順位 m | 有効 | x(m) 降順 (℃) | 対応年(参考) | F = 1−m/(n+1) | T = 1/(1−F) | u = −ln(−ln F) | y = ln(−ln F) | 残差 グンベル | 残差 ワイブル | Σx | 2634.9 | 探索下限 ω_min (℃) | 39.45 | ω 候補 (℃) | Σ ln(ω−x) | Σ [ln(ω−x)]² | Σ y·ln(ω−x) | 相関係数 r | ω 候補 (℃) | Σ ln(ω−x) | Σ [ln(ω−x)]² | Σ y·ln(ω−x) | 相関係数 r | u | グンベル適合 (℃) | ワイブル適合 (℃) | T (年)
1 | 1 | 39.4 | 1983 | 0.98684 | 76 | 4.3241 | -4.3241 | -0.44358 | -0.17677 | Σu | 41.6915 | 探索上限 (℃) | 138.95 | 39.45 | 100.2372 | 169.4976 | -3.2022 | 0.85506 | 58.95 | 237.6308 | 753.2218 | -126.3761 | 0.99703 | -2 | 31.9363 | 31.6555 | 1.0006
2 | 1 | 39.1 | 2009 | 0.97368 | 38 | 3.6243 | -3.6243 | 0.13146 | 0.27494 | Σu² | 129.3507 | 第1段の最良 ω (℃) | 59.45 | 39.95 | 112.3726 | 183.3279 | -24.7341 | 0.94676 | 58.955 | 237.6467 | 753.3224 | -126.3861 | 0.99703 | -1.8 | 32.1863 | 31.9487 | 1.0024
3 | 1 | 38.5 | 1978 | 0.96053 | 25.3333 | 3.2121 | -3.2121 | 0.046885 | 0.13096 | 尺度母数 α (℃) | 1.2503 | 第2段 刻み Δ2 (℃) | 0.0050251 | 40.45 | 121.2209 | 206.1138 | -35.5987 | 0.96651 | 58.9601 | 237.6626 | 753.4229 | -126.3962 | 0.99703 | -1.6 | 32.4364 | 32.2389 | 1.0071
4 | 1 | 38.3 | 2024 | 0.94737 | 19 | 2.9175 | -2.9175 | 0.21514 | 0.26292 | 位置母数 β (℃) | 34.437 | 第2段 探索下限 (℃) | 58.95 | 40.95 | 128.8409 | 228.9819 | -43.8018 | 0.97619 | 58.9651 | 237.6784 | 753.5234 | -126.4063 | 0.99703 | -1.4 | 32.6865 | 32.5261 | 1.0176
5 | 1 | 37.6 | 1988 | 0.93421 | 15.2 | 2.6875 | -2.6875 | -0.1972 | -0.17414 | 相関係数 r | 0.99601 |  |  | 41.45 | 135.6276 | 251.3043 | -50.5281 | 0.98192 | 58.9701 | 237.6943 | 753.6239 | -126.4163 | 0.99703 | -1.2 | 32.9365 | 32.8102 | 1.0375
6 | 1 | 37.5 | 2023 | 0.92105 | 12.6667 | 2.4981 | -2.4981 | -0.060477 | -0.055344 |  |  |  |  | 41.95 | 141.7791 | 272.9435 | -56.2713 | 0.98566 | 58.9751 | 237.7102 | 753.7244 | -126.4264 | 0.99703 | -1 | 33.1866 | 33.0913 | 1.0707
7 | 1 | 37.2 | 2005 | 0.90789 | 10.8571 | 2.3369 | -2.3369 | -0.15887 | -0.16727 | 【2】グンベル分布 ― 積率法（参考・検算用） |  |  |  | 42.45 | 147.4197 | 293.8798 | -61.2991 | 0.98824 | 58.9802 | 237.7261 | 753.8249 | -126.4365 | 0.99703 | -0.8 | 33.4367 | 33.3694 | 1.1211
8 | 1 | 36.9 | 1972 | 0.89474 | 9.5 | 2.1962 | -2.1962 | -0.28295 | -0.30183 | 尺度母数 α (℃) | 1.1724 |  |  | 42.95 | 152.6362 | 314.1318 | -65.7778 | 0.9901 | 58.9852 | 237.7419 | 753.9253 | -126.4465 | 0.99703 | -0.6 | 33.6867 | 33.6446 | 1.1929
9 | 1 | 36.9 | 1972 | 0.88158 | 8.4444 | 2.0712 | -2.0712 | -0.1266 | -0.15376 | 位置母数 β (℃) | 34.4553 |  |  | 43.45 | 157.4929 | 333.7315 | -69.8194 | 0.99149 | 58.9902 | 237.7578 | 754.0258 | -126.4566 | 0.99703 | -0.4 | 33.9368 | 33.9169 | 1.2903
10 | 1 | 36.9 | 1972 | 0.86842 | 7.6 | 1.9584 | -1.9584 | 0.014331 | -0.019447 |  |  |  |  | 43.95 | 162.0392 | 352.7149 | -73.5036 | 0.99255 | 58.9952 | 237.7736 | 754.1262 | -126.4666 | 0.99703 | -0.2 | 34.1869 | 34.1864 | 1.4181
11 | 1 | 36.8 | 1992 | 0.85526 | 6.9091 | 1.8557 | -1.8557 | 0.04281 | 0.0036982 | 【3】ワイブル分布（第III種極値分布・上限型）★主結果 |  |  |  | 44.45 | 166.3145 | 371.1186 | -76.8895 | 0.99337 | 59.0003 | 237.7895 | 754.2266 | -126.4767 | 0.99703 | 0 | 34.437 | 34.453 | 1.582
12 | 1 | 36.8 | 1992 | 0.84211 | 6.3333 | 1.7611 | -1.7611 | 0.16103 | 0.11761 | F(x)=exp[−((ω−x)/a)^k] ln(−ln F)=k·ln(ω−x)−k·ln a |  |  |  | 44.95 | 170.3508 | 388.9773 | -80.0226 | 0.99402 | 59.0053 | 237.8054 | 754.327 | -126.4868 | 0.99703 | 0.2 | 34.687 | 34.7167 | 1.7889
13 | 1 | 36.5 | 2003 | 0.82895 | 5.8462 | 1.6735 | -1.6735 | -0.029337 | -0.076251 | Σ ln(ω−x) | 239.2497 |  |  | 45.45 | 174.1742 | 406.324 | -82.9382 | 0.99454 | 59.0103 | 237.8212 | 754.4274 | -126.4968 | 0.99703 | 0.4 | 34.9371 | 34.9777 | 2.0473
14 | 1 | 36.4 | 1997 | 0.81579 | 5.4286 | 1.5916 | -1.5916 | -0.027 | -0.076723 | Σ [ln(ω−x)]² | 763.502 |  |  | 45.95 | 177.8069 | 423.189 | -85.6649 | 0.99496 | 59.0153 | 237.8371 | 754.5278 | -126.5068 | 0.99703 | 0.6 | 35.1872 | 35.236 | 2.3676
15 | 1 | 36.3 | 1994 | 0.80263 | 5.0667 | 1.5148 | -1.5148 | -0.030928 | -0.082896 | 上限母数 ω (℃) | 59.4676 |  |  | 46.45 | 181.2676 | 439.6006 | -88.2256 | 0.9953 | 59.0204 | 237.8529 | 754.6281 | -126.5169 | 0.99703 | 0.8 | 35.4372 | 35.4915 | 2.7629
16 | 1 | 36.2 | 2013 | 0.78947 | 4.75 | 1.4423 | -1.4423 | -0.040292 | -0.094026 | Σ y | -41.6915 |  |  | 46.95 | 184.5721 | 455.5846 | -90.6395 | 0.99558 | 59.0254 | 237.8687 | 754.7285 | -126.5269 | 0.99703 | 1 | 35.6873 | 35.7443 | 3.2489
17 | 1 | 36.1 | 1998 | 0.77632 | 4.4706 | 1.3736 | -1.3736 | -0.054411 | -0.1095 | Σ y² | 129.3507 |  |  | 47.45 | 187.7344 | 471.1651 | -92.9226 | 0.99582 | 59.0304 | 237.8846 | 754.8288 | -126.537 | 0.99703 | 1.2 | 35.9374 | 35.9945 | 3.8452
18 | 1 | 36.1 | 1998 | 0.76316 | 4.2222 | 1.3083 | -1.3083 | 0.027278 | -0.028821 | 形状母数 k | 18.8659 |  |  | 47.95 | 190.7664 | 486.3638 | -95.0883 | 0.99601 | 59.0354 | 237.9004 | 754.9291 | -126.547 | 0.99703 | 1.4 | 36.1874 | 36.242 | 4.5757
19 | 1 | 36 | 1950 | 0.75 | 4 | 1.2459 | -1.2459 | 0.0052482 | -0.051549 | 切片 −k·ln a | -60.7381 |  |  | 48.45 | 193.6786 | 501.2012 | -97.148 | 0.99617 | 59.0405 | 237.9162 | 755.0294 | -126.557 | 0.99703 | 1.6 | 36.4375 | 36.487 | 5.4698
20 | 1 | 36 | 1950 | 0.73684 | 3.8 | 1.1862 | -1.1862 | 0.079902 | 0.022674 | 尺度母数 a (℃) | 25.0146 |  |  | 48.95 | 196.4802 | 515.696 | -99.1117 | 0.99631 | 59.0455 | 237.9321 | 755.1297 | -126.5671 | 0.99703 | 1.8 | 36.6876 | 36.7293 | 6.5634
21 | 1 | 35.9 | 2019 | 0.72368 | 3.619 | 1.1289 | -1.1289 | 0.051581 | -0.0058368 | 相関係数 r | 0.99703 |  |  | 49.45 | 199.1795 | 529.8653 | -100.9878 | 0.99643 | 59.0505 | 237.9479 | 755.2299 | -126.5771 | 0.99703 | 2 | 36.9376 | 36.9691 | 7.9003
22 | 1 | 35.8 | 2006 | 0.71053 | 3.4545 | 1.0737 | -1.0737 | 0.020584 | -0.036813 | 分布形の判定 | ○ 上限のあるワイブル形として推定（ω−標本最大値=20.1℃、k=18.9） |  |  | 49.95 | 201.7839 | 543.7252 | -102.7839 | 0.99653 | 59.0555 | 237.9637 | 755.3302 | -126.5871 | 0.99703 | 2.2 | 37.1877 | 37.2063 | 9.5342
23 | 1 | 35.7 | 1970 | 0.69737 | 3.3043 | 1.0204 | -1.0204 | -0.012833 | -0.070017 |  |  |  |  | 50.45 | 204.2998 | 557.2905 | -104.5064 | 0.99661 | 59.0606 | 237.9795 | 755.4304 | -126.5972 | 0.99703 | 2.4 | 37.4378 | 37.4411 | 11.5307
24 | 1 | 35.6 | 1956 | 0.68421 | 3.1667 | 0.96893 | -0.96893 | -0.048443 | -0.10524 |  |  |  |  | 50.95 | 206.7331 | 570.5749 | -106.1612 | 0.99668 | 59.0656 | 237.9953 | 755.5307 | -126.6072 | 0.99703 | 2.6 | 37.6878 | 37.6733 | 13.9699
25 | 1 | 35.6 | 1956 | 0.67105 | 3.04 | 0.91903 | -0.91903 | 0.013953 | -0.042304 |  |  |  |  | 51.45 | 209.0891 | 583.5913 | -107.7534 | 0.99674 | 59.0706 | 238.0112 | 755.6309 | -126.6172 | 0.99703 | 2.8 | 37.9379 | 37.9032 | 16.9497
26 | 1 | 35.5 | 1961 | 0.65789 | 2.9231 | 0.87058 | -0.87058 | -0.025469 | -0.08104 |  |  |  |  | 51.95 | 211.3727 | 596.3515 | -109.2874 | 0.99679 | 59.0756 | 238.027 | 755.7311 | -126.6272 | 0.99703 | 3 | 38.188 | 38.1306 | 20.5897
27 | 1 | 35.5 | 1961 | 0.64474 | 2.8148 | 0.82345 | -0.82345 | 0.033449 | -0.021303 |  |  |  |  | 52.45 | 213.5882 | 608.8667 | -110.7675 | 0.99683 | 59.0807 | 238.0428 | 755.8312 | -126.6372 | 0.99703 | 3.2 | 38.438 | 38.3556 | 25.0359
28 | 1 | 35.5 | 1961 | 0.63158 | 2.7143 | 0.77755 | -0.77755 | 0.09085 | 0.037038 |  |  |  |  | 52.95 | 215.7396 | 621.1473 | -112.1971 | 0.99687 | 59.0857 | 238.0586 | 755.9314 | -126.6472 | 0.99703 | 3.4 | 38.6881 | 38.5782 | 30.4669
29 | 1 | 35.3 | 1964 | 0.61842 | 2.6207 | 0.73275 | -0.73275 | -0.053139 | -0.1059 |  |  |  |  | 53.45 | 217.8305 | 633.2029 | -113.5798 | 0.9969 | 59.0907 | 238.0744 | 756.0316 | -126.6572 | 0.99703 | 3.6 | 38.9382 | 38.7985 | 37.1005
30 | 1 | 35.3 | 1964 | 0.60526 | 2.5333 | 0.68897 | -0.68897 | 0.0015979 | -0.049997 |  |  |  |  | 53.95 | 219.8643 | 645.0426 | -114.9183 | 0.99693 | 59.0957 | 238.0902 | 756.1317 | -126.6673 | 0.99703 | 3.8 | 39.1883 | 39.0164 | 45.203
31 | 1 | 35.3 | 1964 | 0.59211 | 2.4516 | 0.64613 | -0.64613 | 0.055167 | 0.0048351 |  |  |  |  | 54.45 | 221.844 | 656.6751 | -116.2155 | 0.99695 | 59.1008 | 238.1059 | 756.2318 | -126.6773 | 0.99703 | 4 | 39.4383 | 39.2321 | 55.0997
32 | 1 | 35.3 | 1964 | 0.57895 | 2.375 | 0.60414 | -0.60414 | 0.10767 | 0.058692 |  |  |  |  | 54.95 | 223.7724 | 668.1082 | -117.4739 | 0.99697 | 59.1058 | 238.1217 | 756.3319 | -126.6873 | 0.99703 | 4.2 | 39.6884 | 39.4455 | 67.1876
33 | 1 | 35.2 | 1991 | 0.56579 | 2.303 | 0.56294 | -0.56294 | 0.059183 | 0.01166 |  |  |  |  | 55.45 | 225.6522 | 679.3497 | -118.6956 | 0.99698 | 59.1108 | 238.1375 | 756.432 | -126.6973 | 0.99703 | 4.4 | 39.9385 | 39.6566 | 81.9519
34 | 1 | 35.1 | 1971 | 0.55263 | 2.2353 | 0.52245 | -0.52245 | 0.0098031 | -0.036183 |  |  |  |  | 55.95 | 227.4858 | 690.4065 | -119.8827 | 0.99699 | 59.1158 | 238.1533 | 756.5321 | -126.7073 | 0.99703 | 4.6 | 40.1885 | 39.8655 | 99.9852
35 | 1 | 35.1 | 1971 | 0.53947 | 2.1714 | 0.48262 | -0.48262 | 0.059602 | 0.015238 |  |  |  |  | 56.45 | 229.2753 | 701.2854 | -121.0372 | 0.997 | 59.1209 | 238.1691 | 756.6322 | -126.7173 | 0.99703 | 4.8 | 40.4386 | 40.0722 | 122.0111
36 | 1 | 35 | 1960 | 0.52632 | 2.1111 | 0.44339 | -0.44339 | 0.0086537 | -0.034006 |  |  |  |  | 56.95 | 231.0229 | 711.9928 | -122.1607 | 0.99701 | 59.1259 | 238.1848 | 756.7322 | -126.7272 | 0.99703 | 5 | 40.6887 | 40.2768 | 148.9137
37 | 1 | 35 | 1960 | 0.51316 | 2.0541 | 0.40471 | -0.40471 | 0.057025 | 0.016149 |  |  |  |  | 57.45 | 232.7305 | 722.5346 | -123.2549 | 0.99702 | 59.1309 | 238.2006 | 756.8322 | -126.7372 | 0.99703 | 5.2 | 40.9387 | 40.4791 | 181.7727
38 | 1 | 35 | 1960 | 0.5 | 2 | 0.36651 | -0.36651 | 0.10478 | 0.065768 |  |  |  |  | 57.95 | 234.4 | 732.9165 | -124.3213 | 0.99702 | 59.1359 | 238.2164 | 756.9323 | -126.7472 | 0.99703 | 5.4 | 41.1888 | 40.6794 | 221.9068
39 | 1 | 34.9 | 1954 | 0.48684 | 1.9487 | 0.32876 | -0.32876 | 0.051986 | 0.01491 |  |  |  |  | 58.45 | 236.0328 | 743.1439 | -125.3613 | 0.99702 | 59.141 | 238.2321 | 757.0323 | -126.7572 | 0.99703 | 5.6 | 41.4389 | 40.8775 | 270.9267
40 | 1 | 34.9 | 1954 | 0.47368 | 1.9 | 0.2914 | -0.2914 | 0.098695 | 0.063636 |  |  |  |  | 58.95 | 237.6308 | 753.2218 | -126.3761 | 0.99703 | 59.146 | 238.2479 | 757.1323 | -126.7672 | 0.99703 | 5.8 | 41.6889 | 41.0735 | 330.7998
41 | 1 | 34.9 | 1954 | 0.46053 | 1.8537 | 0.2544 | -0.2544 | 0.14497 | 0.112 |  |  |  |  | 59.45 | 239.1952 | 763.1552 | -127.3668 | 0.99703 | 59.151 | 238.2637 | 757.2322 | -126.7772 | 0.99703 | 6 | 41.939 | 41.2675 | 403.929
42 | 1 | 34.9 | 1954 | 0.44737 | 1.8095 | 0.21769 | -0.21769 | 0.19086 | 0.16006 |  |  |  |  | 59.95 | 240.7276 | 772.9485 | -128.3347 | 0.99703 | 59.156 | 238.2794 | 757.3322 | -126.7872 | 0.99703
43 | 1 | 34.8 | 1986 | 0.43421 | 1.7674 | 0.18125 | -0.18125 | 0.13642 | 0.10787 |  |  |  |  | 60.45 | 242.2292 | 782.6062 | -129.2808 | 0.99703 | 59.1611 | 238.2952 | 757.4322 | -126.7971 | 0.99703
44 | 1 | 34.7 | 1953 | 0.42105 | 1.7273 | 0.14503 | -0.14503 | 0.081713 | 0.055484 |  |  |  |  | 60.95 | 243.7011 | 792.1325 | -130.2059 | 0.99702 | 59.1661 | 238.3109 | 757.5321 | -126.8071 | 0.99703
45 | 1 | 34.7 | 1953 | 0.40789 | 1.6889 | 0.10898 | -0.10898 | 0.12678 | 0.10296 |  |  |  |  | 61.45 | 245.1447 | 801.5312 | -131.111 | 0.99702 | 59.1711 | 238.3266 | 757.632 | -126.8171 | 0.99703
46 | 1 | 34.7 | 1953 | 0.39474 | 1.6522 | 0.07307 | -0.07307 | 0.17169 | 0.15035 |  |  |  |  | 61.95 | 246.5609 | 810.8063 | -131.997 | 0.99702 | 59.1761 | 238.3424 | 757.7319 | -126.8271 | 0.99703
47 | 1 | 34.7 | 1953 | 0.38158 | 1.617 | 0.037248 | -0.037248 | 0.21648 | 0.1977 |  |  |  |  | 62.45 | 247.9507 | 819.9612 | -132.8647 | 0.99701 | 59.1812 | 238.3581 | 757.8318 | -126.837 | 0.99703
48 | 1 | 34.6 | 1985 | 0.36842 | 1.5833 | 0.0014723 | -0.0014723 | 0.16121 | 0.14509 |  |  |  |  | 62.95 | 249.3152 | 828.9994 | -133.7147 | 0.99701 | 59.1862 | 238.3739 | 757.9317 | -126.847 | 0.99703
49 | 1 | 34.6 | 1985 | 0.35526 | 1.551 | -0.034301 | 0.034301 | 0.20594 | 0.19257 |  |  |  |  | 63.45 | 250.6552 | 837.9243 | -134.5478 | 0.99701 | 59.1912 | 238.3896 | 758.0316 | -126.8569 | 0.99703
50 | 1 | 34.6 | 1985 | 0.34211 | 1.52 | -0.07012 | 0.07012 | 0.25072 | 0.24019 |  |  |  |  | 63.95 | 251.9716 | 846.739 | -135.3647 | 0.997 | 59.1962 | 238.4053 | 758.1314 | -126.8669 | 0.99703
51 | 1 | 34.4 | 1955 | 0.32895 | 1.4902 | -0.10603 | 0.10603 | 0.095625 | 0.088029 |  |  |  |  | 64.45 | 253.2653 | 855.4465 | -136.1659 | 0.997 | 59.2013 | 238.421 | 758.2312 | -126.8769 | 0.99703
52 | 1 | 34.4 | 1955 | 0.31579 | 1.4615 | -0.14209 | 0.14209 | 0.14071 | 0.13615 |  |  |  |  | 64.95 | 254.537 | 864.0496 | -136.952 | 0.99699 | 59.2063 | 238.4368 | 758.3311 | -126.8868 | 0.99703
53 | 1 | 34.3 | 2004 | 0.30263 | 1.434 | -0.17835 | 0.17835 | 0.086042 | 0.084637 |  |  |  |  | 65.45 | 255.7874 | 872.5512 | -137.7237 | 0.99698 | 59.2113 | 238.4525 | 758.4309 | -126.8968 | 0.99703
54 | 1 | 34.2 | 1969 | 0.28947 | 1.4074 | -0.21486 | 0.21486 | 0.0317 | 0.033561 |  |  |  |  | 65.95 | 257.0172 | 880.9539 | -138.4814 | 0.99698 | 59.2163 | 238.4682 | 758.5307 | -126.9067 | 0.99703
55 | 1 | 34.2 | 1969 | 0.27632 | 1.3818 | -0.2517 | 0.2517 | 0.07776 | 0.083013 |  |  |  |  | 66.45 | 258.2272 | 889.2603 | -139.2256 | 0.99697 | 59.2214 | 238.4839 | 758.6304 | -126.9167 | 0.99703
56 | 1 | 34.2 | 1969 | 0.26316 | 1.3571 | -0.28893 | 0.28893 | 0.12431 | 0.13309 |  |  |  |  | 66.95 | 259.4179 | 897.4728 | -139.9568 | 0.99697 | 59.2264 | 238.4996 | 758.7302 | -126.9266 | 0.99703
57 | 1 | 34.2 | 1969 | 0.25 | 1.3333 | -0.32663 | 0.32663 | 0.17145 | 0.1839 |  |  |  |  | 67.45 | 260.5899 | 905.5937 | -140.6754 | 0.99696 | 59.2314 | 238.5153 | 758.8299 | -126.9366 | 0.99703
58 | 1 | 34 | 2012 | 0.23684 | 1.3103 | -0.36489 | 0.36489 | 0.019291 | 0.035572 |  |  |  |  | 67.95 | 261.7439 | 913.6254 | -141.3819 | 0.99695 | 59.2364 | 238.531 | 758.9297 | -126.9465 | 0.99703
59 | 1 | 33.9 | 1982 | 0.22368 | 1.2881 | -0.40381 | 0.40381 | -0.03205 | -0.011767 |  |  |  |  | 68.45 | 262.8803 | 921.5699 | -142.0767 | 0.99695 | 59.2415 | 238.5467 | 759.0294 | -126.9564 | 0.99703
60 | 1 | 33.8 | 1962 | 0.21053 | 1.2667 | -0.4435 | 0.4435 | -0.08243 | -0.057952 |  |  |  |  | 68.95 | 263.9998 | 929.4294 | -142.7601 | 0.99694 | 59.2465 | 238.5624 | 759.1291 | -126.9664 | 0.99703
61 | 1 | 33.8 | 1962 | 0.19737 | 1.2459 | -0.48408 | 0.48408 | -0.031684 | -0.0028002 |  |  |  |  | 69.45 | 265.1027 | 937.2059 | -143.4325 | 0.99693 | 59.2515 | 238.5781 | 759.2288 | -126.9763 | 0.99703
62 | 1 | 33.6 | 1967 | 0.18421 | 1.2258 | -0.52572 | 0.52572 | -0.17962 | -0.14609 |  |  |  |  | 69.95 | 266.1896 | 944.9014 | -144.0943 | 0.99693 | 59.2565 | 238.5938 | 759.3285 | -126.9862 | 0.99703
63 | 1 | 33.6 | 1967 | 0.17105 | 1.2063 | -0.56859 | 0.56859 | -0.12601 | -0.087572 |  |  |  |  | 70.45 | 267.261 | 952.5176 | -144.7457 | 0.99692 | 59.2616 | 238.6095 | 759.4281 | -126.9962 | 0.99703
64 | 1 | 33.5 | 1965 | 0.15789 | 1.1875 | -0.61293 | 0.61293 | -0.17058 | -0.12692 |  |  |  |  | 70.95 | 268.3173 | 960.0565 | -145.3872 | 0.99692 | 59.2666 | 238.6251 | 759.5278 | -127.0061 | 0.99703
65 | 1 | 33.5 | 1965 | 0.14474 | 1.1692 | -0.65899 | 0.65899 | -0.11299 | -0.063752 |  |  |  |  | 71.45 | 269.3588 | 967.5197 | -146.019 | 0.99691 | 59.2716 | 238.6408 | 759.6274 | -127.016 | 0.99703
66 | 1 | 33.4 | 1975 | 0.13158 | 1.1515 | -0.70712 | 0.70712 | -0.15281 | -0.097578 |  |  |  |  | 71.95 | 270.3861 | 974.9089 | -146.6414 | 0.9969 | 59.2766 | 238.6565 | 759.727 | -127.0259 | 0.99703
67 | 1 | 33.3 | 1951 | 0.11842 | 1.1343 | -0.75777 | 0.75777 | -0.18948 | -0.12777 |  |  |  |  | 72.45 | 271.3994 | 982.2258 | -147.2546 | 0.9969 | 59.2817 | 238.6722 | 759.8266 | -127.0359 | 0.99703
68 | 1 | 33.2 | 1958 | 0.10526 | 1.1176 | -0.8115 | 0.8115 | -0.22229 | -0.15349 |  |  |  |  | 72.95 | 272.3993 | 989.472 | -147.859 | 0.99689 | 59.2867 | 238.6878 | 759.9262 | -127.0458 | 0.99703
69 | 1 | 33.1 | 1966 | 0.092105 | 1.1014 | -0.86912 | 0.86912 | -0.25025 | -0.17361 |  |  |  |  | 73.45 | 273.3859 | 996.6488 | -148.4547 | 0.99688 | 59.2917 | 238.7035 | 760.0258 | -127.0557 | 0.99703
70 | 1 | 33.1 | 1966 | 0.078947 | 1.0857 | -0.93176 | 0.93176 | -0.17193 | -0.086504 |  |  |  |  | 73.95 | 274.3598 | 1003.7579 | -149.0421 | 0.99688 | 59.2967 | 238.7192 | 760.1254 | -127.0656 | 0.99703
71 | 1 | 33 | 1952 | 0.065789 | 1.0704 | -1.0011 | 1.0011 | -0.18522 | -0.089721 |  |  |  |  | 74.45 | 275.3211 | 1010.8005 | -149.6213 | 0.99687 | 59.3018 | 238.7348 | 760.2249 | -127.0755 | 0.99703
72 | 1 | 33 | 1952 | 0.052632 | 1.0556 | -1.0799 | 1.0799 | -0.086684 | 0.0207 |  |  |  |  | 74.95 | 276.2702 | 1017.7782 | -150.1927 | 0.99686 | 59.3068 | 238.7505 | 760.3244 | -127.0854 | 0.99703
73 | 1 | 32.9 | 1963 | 0.039474 | 1.0411 | -1.1731 | 1.1731 | -0.070127 | 0.051908 |  |  |  |  | 75.45 | 277.2075 | 1024.6922 | -150.7563 | 0.99686 | 59.3118 | 238.7661 | 760.424 | -127.0953 | 0.99703
74 | 1 | 32.7 | 1957 | 0.026316 | 1.027 | -1.2913 | 1.2913 | -0.12236 | 0.019184 |  |  |  |  | 75.95 | 278.1331 | 1031.5437 | -151.3124 | 0.99685 | 59.3168 | 238.7818 | 760.5235 | -127.1052 | 0.99703
75 | 1 | 32.4 | 1979 | 0.013158 | 1.0133 | -1.4657 | 1.4657 | -0.20428 | -0.032023 |  |  |  |  | 76.45 | 279.0475 | 1038.3342 | -151.8612 | 0.99685 | 59.3219 | 238.7974 | 760.623 | -127.1151 | 0.99703
76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 76.95 | 279.9509 | 1045.0646 | -152.4029 | 0.99684 | 59.3269 | 238.8131 | 760.7224 | -127.125 | 0.99703
77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 77.45 | 280.8434 | 1051.7363 | -152.9377 | 0.99683 | 59.3319 | 238.8287 | 760.8219 | -127.1349 | 0.99703
78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 77.95 | 281.7255 | 1058.3504 | -153.4657 | 0.99683 | 59.3369 | 238.8443 | 760.9213 | -127.1448 | 0.99703
79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 78.45 | 282.5973 | 1064.9079 | -153.9871 | 0.99682 | 59.342 | 238.86 | 761.0208 | -127.1547 | 0.99703
80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 78.95 | 283.4591 | 1071.4099 | -154.502 | 0.99681 | 59.347 | 238.8756 | 761.1202 | -127.1646 | 0.99703
81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 79.45 | 284.311 | 1077.8575 | -155.0108 | 0.99681 | 59.352 | 238.8912 | 761.2196 | -127.1745 | 0.99703
82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 79.95 | 285.1534 | 1084.2517 | -155.5133 | 0.9968 | 59.357 | 238.9068 | 761.319 | -127.1844 | 0.99703
83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80.45 | 285.9865 | 1090.5934 | -156.01 | 0.9968 | 59.3621 | 238.9225 | 761.4184 | -127.1943 | 0.99703
84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80.95 | 286.8103 | 1096.8837 | -156.5007 | 0.99679 | 59.3671 | 238.9381 | 761.5177 | -127.2041 | 0.99703
85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 81.45 | 287.6252 | 1103.1233 | -156.9858 | 0.99679 | 59.3721 | 238.9537 | 761.6171 | -127.214 | 0.99703
86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 81.95 | 288.4313 | 1109.3133 | -157.4653 | 0.99678 | 59.3771 | 238.9693 | 761.7164 | -127.2239 | 0.99703
87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 82.45 | 289.2289 | 1115.4544 | -157.9394 | 0.99677 | 59.3822 | 238.9849 | 761.8157 | -127.2338 | 0.99703
88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 82.95 | 290.018 | 1121.5476 | -158.4081 | 0.99677 | 59.3872 | 239.0005 | 761.915 | -127.2436 | 0.99703
89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 83.45 | 290.799 | 1127.5937 | -158.8717 | 0.99676 | 59.3922 | 239.0161 | 762.0143 | -127.2535 | 0.99703
90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 83.95 | 291.5718 | 1133.5935 | -159.3301 | 0.99676 | 59.3972 | 239.0317 | 762.1136 | -127.2634 | 0.99703
91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 84.45 | 292.3368 | 1139.5477 | -159.7836 | 0.99675 | 59.4023 | 239.0473 | 762.2129 | -127.2732 | 0.99703
92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 84.95 | 293.094 | 1145.4571 | -160.2322 | 0.99675 | 59.4073 | 239.0629 | 762.3121 | -127.2831 | 0.99703
93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 85.45 | 293.8437 | 1151.3225 | -160.676 | 0.99674 | 59.4123 | 239.0785 | 762.4114 | -127.293 | 0.99703
94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 85.95 | 294.586 | 1157.1446 | -161.1152 | 0.99674 | 59.4173 | 239.094 | 762.5106 | -127.3028 | 0.99703
95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 86.45 | 295.3209 | 1162.9241 | -161.5498 | 0.99673 | 59.4224 | 239.1096 | 762.6098 | -127.3127 | 0.99703
96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 86.95 | 296.0487 | 1168.6617 | -161.9799 | 0.99673 | 59.4274 | 239.1252 | 762.709 | -127.3225 | 0.99703
97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 87.45 | 296.7696 | 1174.358 | -162.4056 | 0.99672 | 59.4324 | 239.1408 | 762.8082 | -127.3324 | 0.99703
98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 87.95 | 297.4835 | 1180.0138 | -162.8271 | 0.99672 | 59.4374 | 239.1563 | 762.9073 | -127.3422 | 0.99703
99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 88.45 | 298.1907 | 1185.6296 | -163.2443 | 0.99671 | 59.4425 | 239.1719 | 763.0065 | -127.3521 | 0.99703
100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 88.95 | 298.8913 | 1191.206 | -163.6574 | 0.99671 | 59.4475 | 239.1875 | 763.1056 | -127.3619 | 0.99703
101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 89.45 | 299.5855 | 1196.7438 | -164.0664 | 0.9967 | 59.4525 | 239.203 | 763.2047 | -127.3718 | 0.99703
102 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 89.95 | 300.2732 | 1202.2434 | -164.4715 | 0.9967 | 59.4575 | 239.2186 | 763.3038 | -127.3816 | 0.99703
103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 90.45 | 300.9547 | 1207.7054 | -164.8727 | 0.99669 | 59.4626 | 239.2341 | 763.4029 | -127.3914 | 0.99703
104 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 90.95 | 301.63 | 1213.1305 | -165.2701 | 0.99669 | 59.4676 | 239.2497 | 763.502 | -127.4013 | 0.99703
105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 91.45 | 302.2994 | 1218.5192 | -165.6637 | 0.99668 | 59.4726 | 239.2652 | 763.6011 | -127.4111 | 0.99703
106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 91.95 | 302.9628 | 1223.8719 | -166.0536 | 0.99668 | 59.4776 | 239.2808 | 763.7001 | -127.4209 | 0.99703
107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 92.45 | 303.6203 | 1229.1893 | -166.44 | 0.99668 | 59.4827 | 239.2963 | 763.7992 | -127.4308 | 0.99703
108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 92.95 | 304.2722 | 1234.4718 | -166.8227 | 0.99667 | 59.4877 | 239.3118 | 763.8982 | -127.4406 | 0.99703
109 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 93.45 | 304.9184 | 1239.72 | -167.2021 | 0.99667 | 59.4927 | 239.3274 | 763.9972 | -127.4504 | 0.99703
110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 93.95 | 305.5591 | 1244.9343 | -167.5779 | 0.99666 | 59.4977 | 239.3429 | 764.0962 | -127.4602 | 0.99703
111 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 94.45 | 306.1944 | 1250.1153 | -167.9505 | 0.99666 | 59.5028 | 239.3584 | 764.1952 | -127.47 | 0.99703
112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 94.95 | 306.8243 | 1255.2633 | -168.3197 | 0.99665 | 59.5078 | 239.374 | 764.2941 | -127.4799 | 0.99703
113 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 95.45 | 307.449 | 1260.3789 | -168.6857 | 0.99665 | 59.5128 | 239.3895 | 764.3931 | -127.4897 | 0.99703
114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 95.95 | 308.0686 | 1265.4625 | -169.0486 | 0.99665 | 59.5178 | 239.405 | 764.492 | -127.4995 | 0.99703
115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 96.45 | 308.683 | 1270.5146 | -169.4083 | 0.99664 | 59.5229 | 239.4205 | 764.5909 | -127.5093 | 0.99703
116 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 96.95 | 309.2925 | 1275.5355 | -169.7649 | 0.99664 | 59.5279 | 239.436 | 764.6899 | -127.5191 | 0.99703
117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 97.45 | 309.897 | 1280.5258 | -170.1185 | 0.99663 | 59.5329 | 239.4515 | 764.7888 | -127.5289 | 0.99703
118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 97.95 | 310.4967 | 1285.4857 | -170.4691 | 0.99663 | 59.5379 | 239.467 | 764.8876 | -127.5387 | 0.99703
119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 98.45 | 311.0916 | 1290.4158 | -170.8168 | 0.99663 | 59.543 | 239.4825 | 764.9865 | -127.5485 | 0.99703
120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 98.95 | 311.6819 | 1295.3164 | -171.1617 | 0.99662 | 59.548 | 239.498 | 765.0854 | -127.5583 | 0.99703
121 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 99.45 | 312.2675 | 1300.1879 | -171.5037 | 0.99662 | 59.553 | 239.5135 | 765.1842 | -127.5681 | 0.99703
122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 99.95 | 312.8486 | 1305.0307 | -171.8429 | 0.99662 | 59.558 | 239.529 | 765.283 | -127.5779 | 0.99703
123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100.45 | 313.4253 | 1309.8451 | -172.1794 | 0.99661 | 59.5631 | 239.5445 | 765.3818 | -127.5877 | 0.99703
124 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100.95 | 313.9975 | 1314.6316 | -172.5132 | 0.99661 | 59.5681 | 239.56 | 765.4806 | -127.5975 | 0.99703
125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 101.45 | 314.5654 | 1319.3904 | -172.8443 | 0.9966 | 59.5731 | 239.5755 | 765.5794 | -127.6072 | 0.99703
126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 101.95 | 315.129 | 1324.122 | -173.1729 | 0.9966 | 59.5781 | 239.591 | 765.6782 | -127.617 | 0.99703
127 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 102.45 | 315.6884 | 1328.8266 | -173.4989 | 0.9966 | 59.5832 | 239.6064 | 765.7769 | -127.6268 | 0.99703
128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 102.95 | 316.2437 | 1333.5047 | -173.8223 | 0.99659 | 59.5882 | 239.6219 | 765.8757 | -127.6366 | 0.99703
129 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 103.45 | 316.7949 | 1338.1565 | -174.1433 | 0.99659 | 59.5932 | 239.6374 | 765.9744 | -127.6464 | 0.99703
130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 103.95 | 317.3421 | 1342.7823 | -174.4618 | 0.99659 | 59.5982 | 239.6528 | 766.0731 | -127.6561 | 0.99703
131 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 104.45 | 317.8853 | 1347.3826 | -174.7779 | 0.99658 | 59.6033 | 239.6683 | 766.1718 | -127.6659 | 0.99703
132 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 104.95 | 318.4246 | 1351.9575 | -175.0916 | 0.99658 | 59.6083 | 239.6838 | 766.2705 | -127.6757 | 0.99703
133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 105.45 | 318.96 | 1356.5075 | -175.403 | 0.99658 | 59.6133 | 239.6992 | 766.3692 | -127.6854 | 0.99703
134 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 105.95 | 319.4917 | 1361.0327 | -175.7121 | 0.99657 | 59.6183 | 239.7147 | 766.4678 | -127.6952 | 0.99703
135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 106.45 | 320.0196 | 1365.5336 | -176.0189 | 0.99657 | 59.6234 | 239.7301 | 766.5665 | -127.705 | 0.99703
136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 106.95 | 320.5438 | 1370.0103 | -176.3235 | 0.99657 | 59.6284 | 239.7456 | 766.6651 | -127.7147 | 0.99703
137 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 107.45 | 321.0643 | 1374.4632 | -176.6258 | 0.99656 | 59.6334 | 239.761 | 766.7637 | -127.7245 | 0.99703
138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 107.95 | 321.5813 | 1378.8926 | -176.926 | 0.99656 | 59.6384 | 239.7765 | 766.8623 | -127.7342 | 0.99703
139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 108.45 | 322.0948 | 1383.2986 | -177.2241 | 0.99656 | 59.6435 | 239.7919 | 766.9609 | -127.744 | 0.99703
140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 108.95 | 322.6047 | 1387.6817 | -177.52 | 0.99655 | 59.6485 | 239.8073 | 767.0595 | -127.7538 | 0.99703
141 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 109.45 | 323.1112 | 1392.0421 | -177.8138 | 0.99655 | 59.6535 | 239.8228 | 767.158 | -127.7635 | 0.99703
142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 109.95 | 323.6143 | 1396.3799 | -178.1056 | 0.99655 | 59.6585 | 239.8382 | 767.2566 | -127.7732 | 0.99703
143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 110.45 | 324.1141 | 1400.6955 | -178.3954 | 0.99655 | 59.6636 | 239.8536 | 767.3551 | -127.783 | 0.99703
144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 110.95 | 324.6105 | 1404.9892 | -178.6831 | 0.99654 | 59.6686 | 239.869 | 767.4536 | -127.7927 | 0.99703
145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 111.45 | 325.1037 | 1409.2611 | -178.9689 | 0.99654 | 59.6736 | 239.8845 | 767.5521 | -127.8025 | 0.99703
146 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 111.95 | 325.5936 | 1413.5115 | -179.2528 | 0.99654 | 59.6786 | 239.8999 | 767.6506 | -127.8122 | 0.99703
147 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 112.45 | 326.0804 | 1417.7407 | -179.5347 | 0.99653 | 59.6837 | 239.9153 | 767.7491 | -127.8219 | 0.99703
148 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 112.95 | 326.564 | 1421.9488 | -179.8147 | 0.99653 | 59.6887 | 239.9307 | 767.8476 | -127.8317 | 0.99703
149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 113.45 | 327.0446 | 1426.1362 | -180.0929 | 0.99653 | 59.6937 | 239.9461 | 767.946 | -127.8414 | 0.99703
150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 113.95 | 327.522 | 1430.303 | -180.3692 | 0.99653 | 59.6987 | 239.9615 | 768.0445 | -127.8511 | 0.99703
151 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 114.45 | 327.9965 | 1434.4494 | -180.6437 | 0.99652 | 59.7038 | 239.9769 | 768.1429 | -127.8609 | 0.99703
152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 114.95 | 328.4679 | 1438.5757 | -180.9164 | 0.99652 | 59.7088 | 239.9923 | 768.2413 | -127.8706 | 0.99703
153 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 115.45 | 328.9365 | 1442.6822 | -181.1874 | 0.99652 | 59.7138 | 240.0077 | 768.3397 | -127.8803 | 0.99703
154 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 115.95 | 329.4021 | 1446.7689 | -181.4566 | 0.99652 | 59.7188 | 240.0231 | 768.4381 | -127.89 | 0.99703
155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 116.45 | 329.8648 | 1450.8361 | -181.724 | 0.99651 | 59.7239 | 240.0385 | 768.5364 | -127.8998 | 0.99703
156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 116.95 | 330.3247 | 1454.884 | -181.9898 | 0.99651 | 59.7289 | 240.0539 | 768.6348 | -127.9095 | 0.99703
157 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 117.45 | 330.7818 | 1458.9129 | -182.2539 | 0.99651 | 59.7339 | 240.0692 | 768.7331 | -127.9192 | 0.99703
158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 117.95 | 331.2361 | 1462.9228 | -182.5163 | 0.9965 | 59.7389 | 240.0846 | 768.8314 | -127.9289 | 0.99703
159 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 118.45 | 331.6877 | 1466.9141 | -182.7771 | 0.9965 | 59.744 | 240.1 | 768.9297 | -127.9386 | 0.99703
160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 118.95 | 332.1366 | 1470.8869 | -183.0362 | 0.9965 | 59.749 | 240.1154 | 769.028 | -127.9483 | 0.99703
161 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 119.45 | 332.5828 | 1474.8413 | -183.2938 | 0.9965 | 59.754 | 240.1307 | 769.1263 | -127.958 | 0.99703
162 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 119.95 | 333.0264 | 1478.7777 | -183.5498 | 0.99649 | 59.759 | 240.1461 | 769.2246 | -127.9677 | 0.99703
163 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120.45 | 333.4673 | 1482.696 | -183.8042 | 0.99649 | 59.7641 | 240.1614 | 769.3228 | -127.9774 | 0.99703
164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120.95 | 333.9057 | 1486.5966 | -184.0571 | 0.99649 | 59.7691 | 240.1768 | 769.4211 | -127.9871 | 0.99703
165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 121.45 | 334.3415 | 1490.4796 | -184.3084 | 0.99649 | 59.7741 | 240.1922 | 769.5193 | -127.9968 | 0.99703
166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 121.95 | 334.7749 | 1494.3452 | -184.5583 | 0.99649 | 59.7791 | 240.2075 | 769.6175 | -128.0065 | 0.99703
167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 122.45 | 335.2057 | 1498.1936 | -184.8066 | 0.99648 | 59.7842 | 240.2229 | 769.7157 | -128.0162 | 0.99703
168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 122.95 | 335.6341 | 1502.0249 | -185.0535 | 0.99648 | 59.7892 | 240.2382 | 769.8139 | -128.0259 | 0.99703
169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 123.45 | 336.06 | 1505.8392 | -185.299 | 0.99648 | 59.7942 | 240.2535 | 769.9121 | -128.0356 | 0.99703
170 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 123.95 | 336.4835 | 1509.6369 | -185.543 | 0.99648 | 59.7992 | 240.2689 | 770.0102 | -128.0452 | 0.99703
171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 124.45 | 336.9047 | 1513.4179 | -185.7855 | 0.99647 | 59.8043 | 240.2842 | 770.1084 | -128.0549 | 0.99703
172 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 124.95 | 337.3235 | 1517.1825 | -186.0267 | 0.99647 | 59.8093 | 240.2996 | 770.2065 | -128.0646 | 0.99703
173 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 125.45 | 337.7399 | 1520.9309 | -186.2665 | 0.99647 | 59.8143 | 240.3149 | 770.3046 | -128.0743 | 0.99703
174 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 125.95 | 338.1541 | 1524.6631 | -186.5049 | 0.99647 | 59.8193 | 240.3302 | 770.4027 | -128.084 | 0.99703
175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 126.45 | 338.566 | 1528.3793 | -186.742 | 0.99646 | 59.8244 | 240.3455 | 770.5008 | -128.0936 | 0.99703
176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 126.95 | 338.9756 | 1532.0798 | -186.9777 | 0.99646 | 59.8294 | 240.3609 | 770.5989 | -128.1033 | 0.99703
177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 127.45 | 339.383 | 1535.7646 | -187.2121 | 0.99646 | 59.8344 | 240.3762 | 770.6969 | -128.113 | 0.99703
178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 127.95 | 339.7883 | 1539.4338 | -187.4452 | 0.99646 | 59.8394 | 240.3915 | 770.795 | -128.1226 | 0.99703
179 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 128.45 | 340.1913 | 1543.0877 | -187.677 | 0.99646 | 59.8445 | 240.4068 | 770.893 | -128.1323 | 0.99703
180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 128.95 | 340.5922 | 1546.7264 | -187.9075 | 0.99645 | 59.8495 | 240.4221 | 770.991 | -128.142 | 0.99703
181 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 129.45 | 340.9909 | 1550.3499 | -188.1368 | 0.99645 | 59.8545 | 240.4374 | 771.089 | -128.1516 | 0.99703
182 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 129.95 | 341.3876 | 1553.9585 | -188.3648 | 0.99645 | 59.8595 | 240.4527 | 771.187 | -128.1613 | 0.99703
183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 130.45 | 341.7821 | 1557.5523 | -188.5915 | 0.99645 | 59.8646 | 240.468 | 771.285 | -128.1709 | 0.99703
184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 130.95 | 342.1746 | 1561.1313 | -188.8171 | 0.99645 | 59.8696 | 240.4833 | 771.383 | -128.1806 | 0.99703
185 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 131.45 | 342.5651 | 1564.6958 | -189.0414 | 0.99644 | 59.8746 | 240.4986 | 771.4809 | -128.1902 | 0.99703
186 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 131.95 | 342.9535 | 1568.2459 | -189.2645 | 0.99644 | 59.8796 | 240.5139 | 771.5789 | -128.1999 | 0.99703
187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 132.45 | 343.3399 | 1571.7817 | -189.4864 | 0.99644 | 59.8847 | 240.5292 | 771.6768 | -128.2095 | 0.99703
188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 132.95 | 343.7243 | 1575.3033 | -189.7072 | 0.99644 | 59.8897 | 240.5445 | 771.7747 | -128.2192 | 0.99703
189 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 133.45 | 344.1068 | 1578.8109 | -189.9268 | 0.99644 | 59.8947 | 240.5597 | 771.8726 | -128.2288 | 0.99703
190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 133.95 | 344.4874 | 1582.3045 | -190.1452 | 0.99643 | 59.8997 | 240.575 | 771.9705 | -128.2385 | 0.99703
191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 134.45 | 344.866 | 1585.7843 | -190.3625 | 0.99643 | 59.9048 | 240.5903 | 772.0683 | -128.2481 | 0.99703
192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 134.95 | 345.2427 | 1589.2505 | -190.5787 | 0.99643 | 59.9098 | 240.6056 | 772.1662 | -128.2577 | 0.99703
193 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 135.45 | 345.6175 | 1592.703 | -190.7938 | 0.99643 | 59.9148 | 240.6208 | 772.264 | -128.2674 | 0.99703
194 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 135.95 | 345.9905 | 1596.1422 | -191.0077 | 0.99643 | 59.9198 | 240.6361 | 772.3618 | -128.277 | 0.99703
195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 136.45 | 346.3616 | 1599.5679 | -191.2206 | 0.99643 | 59.9249 | 240.6513 | 772.4597 | -128.2866 | 0.99703
196 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 136.95 | 346.7309 | 1602.9805 | -191.4324 | 0.99642 | 59.9299 | 240.6666 | 772.5575 | -128.2962 | 0.99703
197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 137.45 | 347.0984 | 1606.3799 | -191.6431 | 0.99642 | 59.9349 | 240.6819 | 772.6552 | -128.3059 | 0.99703
198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 137.95 | 347.4641 | 1609.7664 | -191.8528 | 0.99642 | 59.9399 | 240.6971 | 772.753 | -128.3155 | 0.99703
199 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 138.45 | 347.828 | 1613.1399 | -192.0614 | 0.99642 | 59.945 | 240.7124 | 772.8508 | -128.3251 | 0.99703
200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 138.95 | 348.1901 | 1616.5007 | -192.269 | 0.99642 | 59.95 | 240.7276 | 772.9485 | -128.3347 | 0.99703
Note on D6: 同じ気温の年が複数あるときは最初に見つかった年を返します（参考表示）。計算には使っていません。
Note on N11: 確率プロット上の直線あてはまりの良さ。1に近いほど良い。目安として 0.98 以上あれば実用的。
Note on N15: オイラーの定数 γ=0.5772 を用いた積率推定。最小二乗法の結果と大きく食い違う場合は外れ値の混入を疑ってください。
Note on N21: 相関係数 r が最大となる ω を2段階のグリッド探索（T〜AD列）で決めています。気温の物理的な上限に相当する母数です。
Note on R5: 探索範囲は ω_min から ω_min+Δ1×199 まで。上限に張り付く場合は Δ1 を大きくしてください。
Note on AH6: 確率紙上でのワイブル(第III種)の式：x = ω − a·exp(−u/k)。u = −ln(−ln F) なので (−ln F)^(1/k) = exp(−u/k) となります。

## 結果
結果 ― 再現期間に対する年最高外気温度 ―
※ グラフの縦軸が 0 から始まってしまう場合は、縦軸を右クリック →［軸の書式設定］で最小値を 30 などに変更してください。
観測地点 | （ダミー）東京 相当 |  | 統計期間 | 1950 〜 2024 （75年間） |  |  | 標本数 n | 75
【主結果】再現期間 100 年に対する年最高外気温度
ワイブル分布 （第III種極値分布） |  | 39.9 ℃ |  | グンベル分布 （第I種・比較用） |  | 40.2 ℃
◎ n≧50：良好 ／ あてはまり r(ワイブル)=0.9970 r(グンベル)=0.9960 ／ ○ 上限のあるワイブル形として推定（ω−標本最大値=20.1℃、k=18.9）
⚠ 昇温トレンドが 2.8 ℃/100年 と大きく、定常性の前提が崩れている可能性があります（過小評価側）。期間を直近30〜50年に絞った再計算と比較してください。 出荷時のデータはダミーです。設計に用いる前に気象庁の実測値へ差し替えてください。
【再現期間表】
再現期間 T (年) | 非超過確率 F | ワイブル分布 (第III種) ℃ | グンベル分布 (最小二乗) ℃ | グンベル分布 (積率法) ℃ | グンベル 95%下限 ℃ | グンベル 95%上限 ℃ | 頻度係数 K(T) | 標準誤差 (℃)
2 | 0.5 | 34.9342 | 34.8952 | 34.885 | 34.5828 | 35.2076 | -0.16427 | 0.15937
5 | 0.8 | 36.3647 | 36.3124 | 36.2139 | 35.7863 | 36.8384 | 0.71946 | 0.26839
10 | 0.9 | 37.2657 | 37.2507 | 37.0937 | 36.5402 | 37.9612 | 1.3046 | 0.3625
20 | 0.95 | 38.0968 | 38.1507 | 37.9376 | 37.2532 | 39.0483 | 1.8658 | 0.45793
25 | 0.96 | 38.3539 | 38.4362 | 38.2053 | 37.4782 | 39.3942 | 2.0438 | 0.48878
30 | 0.96667 | 38.5608 | 38.6685 | 38.4231 | 37.661 | 39.6759 | 2.1887 | 0.51401
50 | 0.98 | 39.1266 | 39.3157 | 39.03 | 38.1694 | 40.462 | 2.5923 | 0.58486
75 | 0.98667 | 39.5627 | 39.8269 | 39.5094 | 38.5701 | 41.0838 | 2.9111 | 0.64125
100 | 0.99 | 39.8657 | 40.1887 | 39.8486 | 38.8533 | 41.5241 | 3.1367 | 0.68132
150 | 0.99333 | 40.2842 | 40.6978 | 40.326 | 39.2515 | 42.1441 | 3.4541 | 0.7379
200 | 0.995 | 40.5753 | 41.0585 | 40.6643 | 39.5335 | 42.5836 | 3.6791 | 0.7781
推定された分布母数
ワイブル 上限母数 ω (℃) |  | 59.4676
ワイブル 尺度母数 a (℃) |  | 25.0146
ワイブル 形状母数 k |  | 18.8659
ワイブル 相関係数 r |  | 0.99703
グンベル 尺度母数 α (℃) |  | 1.2503
グンベル 位置母数 β (℃) |  | 34.437
グンベル 相関係数 r |  | 0.99601
計算式 ワイブル（第III種極値分布）： F(x)=exp[−((ω−x)/a)^k] → x(T) = ω − a·[−ln(1−1/T)]^(1/k) グンベル（第I種極値分布） ： F(x)=exp[−exp(−(x−β)/α)] → x(T) = β + α·[−ln(−ln(1−1/T))] 非超過確率はワイブルのプロッティング・ポジション F = 1 − m/(n+1)（m は降順順位）で与えています。
Note on F13: グンベル分布の再現期待値に対する近似95%信頼区間（Kiteの式）。 Var[x(T)] = (s²/n)(1 + 1.1396·K(T) + 1.1·K(T)²)、K(T)=(√6/π)(u(T)−0.5772)。 標本誤差のみを表し、母集団の非定常性（温暖化）の不確かさは含みません。

## サンプルデータ
サンプルデータ（動作確認用のダミー・気象庁の実測値ではありません）
グンベル分布に緩やかな昇温トレンド（+0.02℃/年）を与えて発生させた人工標本です。「データ入力」シートを実データに置き換えたあと、動作を確認したくなったときの控えです。
年 | 年最高気温 (℃) | 備考
1950 | 36 | ダミー（実測値ではない）
1951 | 33.3
1952 | 33
1953 | 34.7
1954 | 34.9
1955 | 34.4
1956 | 35.6
1957 | 32.7
1958 | 33.2
1959 | 33
1960 | 35
1961 | 35.5
1962 | 33.8
1963 | 32.9
1964 | 35.3
1965 | 33.5
1966 | 33.1
1967 | 33.6
1968 | 33.5
1969 | 34.2
1970 | 35.7
1971 | 35.1
1972 | 36.9
1973 | 34.9
1974 | 34.7
1975 | 33.4
1976 | 35
1977 | 34.9
1978 | 38.5
1979 | 32.4
1980 | 34.2
1981 | 35.3
1982 | 33.9
1983 | 39.4
1984 | 33.8
1985 | 34.6
1986 | 34.8
1987 | 34.2
1988 | 37.6
1989 | 34.7
1990 | 35.5
1991 | 35.2
1992 | 36.8
1993 | 36.8
1994 | 36.3
1995 | 35.5
1996 | 33.1
1997 | 36.4
1998 | 36.1
1999 | 36.1
2000 | 35.1
2001 | 35.3
2002 | 34.2
2003 | 36.5
2004 | 34.3
2005 | 37.2
2006 | 35.8
2007 | 35
2008 | 36.9
2009 | 39.1
2010 | 34.7
2011 | 34.4
2012 | 34
2013 | 36.2
2014 | 36
2015 | 34.6
2016 | 33.6
2017 | 34.6
2018 | 34.9
2019 | 35.9
2020 | 35.6
2021 | 36.9
2022 | 35.3
2023 | 37.5
2024 | 38.3